|  | Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Zakup zbiornika wodnego na rzecz instalacji przeciwpożarowej” |
| --- | --- |

TIGRE Sp. z o.o.

ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 9/508

53-238 Wrocław

Warunki Techniczne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostarczenie naziemnego zbiornika ppoż. o właściwościach technicznych zgodnych z niniejszymi warunkami.

| Objętość [m3] | 660,0 |
| --- | --- |
| Typ zbiornika | walcowy, pionowy |
| Średnica [m] | 10,85 |
| Wysokość [m] | 7,8 |
| Materiał | stal ocynk |
| Obciążenia [kN/m2] | - 0,20 – płaszcz zbiornika - 0,40 – pokrycie dachu - 0,96kN/m2– charakterystyczne obciążenie śniegiem dla strefy III - obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-3 |

Dodatkowo:

- sonda poziomu wody

- grzałki zanurzeniowe [2 szt.]

- włazy rewizyjne w płaszczu oraz dachu

- drabina zewn. ocynk. umożliwiająca dostęp do dachu

- izolacja cieplna wewnętrzna

- wszystkie elementy metalowe winny być ocynkowane

- zabezpieczenie antykorozyjne

- standard wykonania PN-EN

- przygotowanie dokumentacji DTR oraz projektu technicznego zbiornika

- wykonanie instalacji wewn. zbiornika

Urządzenie fabrycznie nowe.